Создание современной системы распределительных сетей централизованного теплоснабжения путем внедрения индивидуальных тепловых пунктов

Франк Триш, директор, инженерное бюро Thermo Integral, г. Лейпциг

Существующая система централизованного распределения тепла

На сегодняшний день система распределения тепла в жилых массивах городов практически повсеместно является централизованной, т.е. тепло магистральными трубопроводами передается от ТЭЦ и районных котельных до центральных тепловых пунктов (ЦТП), откуда по распределительной сети доходит до отдельных домов. В ЦТП также происходит приготовление горячей воды, поэтому распределительная сеть состоит из 4 трубопроводов, кроме двух отопительных еще два для подачи и рециркуляции горячей воды.

Качественное регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха производится чаще всего централизованно у источников тепла. Но чтобы обеспечить требуемую температуру горячей воды на выходе из ЦТП на уровне 55-60 ОC, температура воды в подающем трубопроводе не может быть снижена ниже температуры «точки излома» температурного графика - около 70 ОC.

Тепловой учет (при его наличии) ведется в ЦТП, т.е. на целый квартал домов. На дома расход тепла распределяется согласно их доли от общей отапливаемой площади.

В домах параметры воды из тепловой сети (чаще всего 150/70 ОC со срезкой 130 ОC) снижаются до 95/70 ОC - стандартных расчетных параметров в отопительных системах домов. При зависимой схеме присоединения это производится с помощью подмешивающих стационарных элеваторов. Равномерное распределение сетевой воды по подключенным домам достигается установкой на вводах специально рассчитанных дроссельных шайб, которые требуют стабильный расход(давление)в тепловых сетях.

Недостатки существующей системы распределения тепла

Недостатками существующей централизованной системы распределения тепла являются:

- четырехтрубная схема распределительных сетей- материалоемкая, дорогая при строительстве, атак же при эксплуатации; имеет большие тепловые потери, которые включаются в расчет с потребителями (счетчик на ЦТП измеряет все потребленное тепло «после себя», т.е., включая тепловые потери в распределительных сетях, и нет возможности их сравнить с нормативными); в связи с кальциевыми отложениями и коррозией требуется более частая замена труб для горячего водоснабжения и рециркуляции; вообще для трубопроводов горячей воды следовало бы использовать трубы из нержавеющей стали;

- перевод ЦТП на качественное регулирование(чтобы отказаться от местных нерегулируемых элеваторов) потребует перекладки отопительных трубопроводов для увеличения их диаметра и пропускной способности, т.к. график 95/70 ОC (∆t = 25 K) предполагает большие диаметры трубопроводов, чем температурный перепад 150/70 ОC (∆t = 80 K);

- тепловой учет производится не на месте предоставления услуг на вводе в отапливаемое здание, не соответствует действительному расходу тепла и не является справедливым (в связи с не равномерным потреблением тепла разнородными потребителями по этажности, степени теплозащиты, направлению ветра и освещенности и т.д.);

- распределительные тепловые сети отключаются на обслуживание;

- установка дроссельных шайб очень трудоемка, и должна переделываться при каждом изменении гидравлической ситуации в сети - при любых подключениях или отключениях потребителей, т.е. практически не приводит к желаемому результату по многим причинам;

- централизованная схема распределения тепла оставляет максимум основных фондов в теплораспределяющем ведомстве (ЦТП и четырехтрубную распределительную сеть); таким образом, эксплуатация, ремонт и обслуживание этих фондов должны производиться ими, что потребует огромные средства, которые в той же мере нужны для реконструкции ТЭЦ, котельных и тепловых сетей.

Установка индивидуальных тепловых пунктов

В связи с вышеперечисленным, перспективным является внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в каждом доме, и даже у каждого хозрасчетного потребителя тепла (имеется в виду -вместо модернизации и дооснащения ЦТП). ИТП должен осуществлять функции учета тепла, регулирования температуры подающей в систему отопления воды в зависимости от параметров здания и наружной температуры, а также нагрев и циркуляцию горячей воды.

Установка ИТП дает следующие эффекты:

- четырехтрубная система заменяется двухтрубной, при этом достаточно обновить распределительные трубопроводы отопительного контура с имеющимся диаметром. Распределительные трубопроводы подачи и рециркуляции горячей воды от ЦТП к потребителям при этом могут быть демонтированы; тепловые потери на этих участках отпадают;

- ЦТП становятся транзитными крановыми узлами, или, при необходимости, подпорными насосными станциями; их можно отдать под другое пользование, например, для мастерских по ремонту и уплотнению окон, под пункты по продаже и ремонту сантехники, по установке водосчетчиков и т. д.;

- регулирование непосредственно в здании температуры воды в системе отопления в зависимости от параметров самого здания и температуры наружного воздуха дает экономию тепла (не только в переходное время года и при любой схеме подключения);

- учет тепла ведется непосредственно у каждого потребителя, он является точным и справедливым; в расчет не входят тепловые потери до точки передачи тепла на вводе в отапливаемый объект; при неоплате потребителем за тепло имеется возможность его ИТП отключить от сети централизованного теплоснабжения;

- не требуется установка дроссельных шайб, каждый ИТП снабжен автоматическими регуляторами температуры, которые не позволят перегреть здание потребителя и горячую воду в любое время года;

- ИТП могут входить в собственность владельцев отапливаемых объектов; тогда ИТП периодически -один-два раза в год - обслуживаются по поручению владельцев специализированными фирмами, что дает возможность теплоснабжающей организации, концентрировать свои финансовые и организационные силы на генерацию и распределение тепла.

Требования к современным ИТП

Для широкого внедрения ИТП в разных местных условиях они должны отличаться следующими основными чертами, в том числе и от обычных западных аналогов:

- доступностью в цене

- простотой в конструкции - для обеспечения высокой надежности тепло- и водоснабжения без необходимости частого обслуживания

- возможностью работы без вспомогательной электроэнергии (при зависимой схеме подключения)

- типорядностью - для легкого выбора комплектации и определения конечной цены

- различными модификациями - для учета местных условий и требований

- большой компактностью и прочным надежно закрываемым корпусом - для установки, например, в подвальных помещениях, ранее используемых для элеваторных узлов, на промежуточных этажах для веерных зон высотных зданий без дополнительных строительных работ;

- малым весом - для установки без вспомогательных приспособлений;

- полной заводской готовностью - для сокращения сроков сборки и установки на месте, для возможности приемки продукции заказчиком на складе и непосредственного проведения оплаты поставки.

Современные ИТП должны, для максимального учета местных условий, включить в себя следующие комплектующие модули и допускать их дооснащение разными опциями (модификации).

Модуль подключения должен содержать сертифицированный теплосчетчик без механических деталей - для точности и малого износа, или же свободное место для его последующей установки заказчиком или тепловыми сетями.

Модуль отопления может быть с регулируемым элеватором, при этом можно отказаться от теплообменников, циркуляционных насосов, дополнительных регулирующих вентилей, расширительных баков и т.д. Элеватор не потребляет электроэнергию на перекачку теплоносителя. Передвижение регулирующей иглы может быть осуществлено с термостатическим или электрическим приводом, с коррекцией температуры в подающем трубопроводе с помощью датчика наружной температуры (более подробно об ИТП с регулируемым элеватором читайте в следующем номере - прим. ред.).

Модуль горячего водоснабжения - по возможности по двухступенчатой схеме с разбивкой мощности не менее, чем 60/40% между ступенями и расчетными параметрами 5/55 ОC при 70/30 ОC - для максимального использования энергоемкости теплоносителя в тепловой сети. Регулятор ГВС должен быть прямого действия - для точной работы без электроэнергии. Паяный пластинчатый теплообменник максимально удешевляет продукцию и надежно предотвратит от протекания и утечек теплоносителя в систему горячего водоснабжения и наружу. Как опция, может быть установлен дополнительный узел для циркуляции горячей воды, с ограничением температуры обратной воды (с электроприводом или без него), а так же дополнительный регулятор для защиты теплообменника от кальциевых отложений, в случае отсутствия системы циркуляции горячей воды.

В таком исполнении при помощи ИТП можно создать современную систему теплоснабжения с учетом ее исторического развития, разумно применяя к местным условиям передовые достижения отопительной техники.

Журнал «Новости теплоснабжения» №11, 2004 г.; http://www.ntsn.ru