Применение теплоаккумуляторов на рынках строительных и хозяйственных материалов «Каширский двор - 1,2,3» (г.Москва)

ЗАО Инженерный центр
 «Энергетика города»,
 www.energogorod.ru

Актуальность и перспективы  развития

- Внедрение теплоаккумулирующих устройств - одно из решений снижение дефицита электрической мощности в часы пиковых нагрузок в Московском регионе.

- Совместно с Москомархитектурой, Департаментом топливно-энергетического хозяйства и Департаментом потребительского рынка разработаны  требования  к оснащению объектов мелкорозничной торговли тепловыми аккумуляторами (в том числе по схемам размещения) и переводу действующих объектов на отопление с применением теплоаккумуляторов.

- Количество  объектов потребительского рынка,  в которых в качестве источника тепла используется электричество, в Москве и Московской области составляет более 40000 единиц.  Перевод этих объектов на электроотопление с применением аккумуляторов тепла будет способствовать решению проблемы дефицита электрической мощности в пиковые часы.

Объект: «Каширский двор»

На  рынке, находящемся на пересечении Каширского шоссе и Коломенского проезда, установлены теплонакопители двух типов, отличающихся по виду  теплоотдачи: динамического типа мощностью 3, 4, 5 кВт, и статического типа  мощностью 2,5; 3,4 кВт.

Высвобожденная мощность в пиковые часы энергосистемы составляет 155 кВт.

Помещения охраны, торговые павильоны, пункты питания.

Объект: «Каширский двор-2»

На  рынке, находящемся на пересечении Варшавского шоссе и 1-го Нагатинского проезда, также установлены теплонакопители двух типов, отличающихся по виду  теплоотдачи: динамического типа мощностью 3,4,5 кВт, и статического типа  мощностью 2,5; 3,4кВт.

Высвобожденная мощность в пиковые часы энергосистемы составляет 93 кВт.

Торговые павильоны

Результаты реализации  проекта

- Пилотный проект по замене системы  традиционного неэффективного электроотопления на электроотопление с применением аккумуляторов тепла на рынках строительных и хозяйственных материалов «Каширский двор-1,2», показал эффективность  использования данной технологии, что подтверждается достигнутыми результатами.

- В помещениях,  соответствующих нормам теплозащиты зданий и сооружений  и оборудованных устройствами  автоматического закрывания дверей, уменьшающими  теплопотери, температура  в течении суток поддерживается  в выбранном диапазоне температурного регулятора (20-25°С).

- В тех помещениях, где нормы теплозащищенности не соблюдены и доступ холодного воздуха через входные двери не ограничен, температура в течение рабочего дня постепенно уменьшается.

- В результате замены  неэффективного электроотопления  на отопление с аккумуляцией тепла высвобождение электрической мощности в пиковые часы энергосистемы по всем рынкам составило 301 кВт.

- Владельцы и арендаторы помещений получили экономичное, качественное и безопасное отопление.

- Эксплуатационные характеристики теплонакопителей, соответствуют заявленным производителем.

Проблемы  создания системы отопления с использованием теплоаккумуляторов

- При  переносе нагрузки потребления электроэнергии, расходуемой на электроотопление, на ночное время, период потребления  электроэнергии сокращается с 24 до 8 часов в сутки. Поэтому теплоаккумулирующие устройства  обладают более высокой  по сравнению с традиционными нагревателями потребляемой единовременной электрической мощностью. В этой связи необходимо  учитывать  пропускные возможности имеющейся системы электроснабжения и при необходимости изменять электрическую схему питания помещений.

- Поскольку торговые помещения загружены образцами продукции, при их оснащении теплонакопителями возникают трудности с размещением оборудования. По этой причине необходимо планировать размещение теплоаккумуляторов на стадии проектирования  помещений.

- Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов необходимо применять типовые проектные решения для размещения теплоаккумуляторов и требования к оснащению объектов мелкорозничной торговли тепловыми аккумуляторами, согласованные с Департаментом потребительского рынка г.Москвы.

Пример системы отопления выполненной на территории рынка «Каширский двор»

Объект:«Каширский  рынок», кафе «Варадера»;

Адрес объекта: Москва, ЮАО, пересечение Варшавского шоссе и 1-го Нагатинского проезда,

Продолжительность измерений: 5 суток;

Время проведения измерений: 10-15 ноября  2007г.

Зал для посетителей кафе и подсобное помещение.

Характеристика объектa

Кафе «Варадера»  находится на территории Каширского рынка.

Номер павильона на плане  №804(103), площадь - 55 кв.м.

Помещение имеет  зал для посетителей, кухню, подсобное помещение.

Вход покупателей с улицы осуществляется непосредственно в  зал без тамбура.

Установлены два теплонакопителя статического типа «Siemens» модели 2ND5 потребляемой мощностью 3,4 кВт*ч и один  теплонакопитель  динамического типа  «Ирбис» потребляемой мощностью 5кВт*ч.

Время  потребления электроэнергиии  теплонакопителями: с 23.00 по 07.00.

В дневное время потребление электрической энергии составляет 15 Вт*час  (только на работу вентилятора  теплонакопителя модели «Ирбис»).

Посещаемость: 50 - 100 человек в час. Режим работы кафе: с 09.00 до 18.00.

Расположение  теплонакопителей (помещение  55м2)

Результаты установки теплонакопителей в помещении кафе «Варадера»

- Высвобождение  мощности в пиковые и полупиковые часы составило 4,8 кВт: 2 кВт - от применения одного ТН 2550, 2,8 кВт - двух «Siemens» 2ND5;

- Теплонакопитель  ТН 2550 (5 кВт) и один нагреватель 2ND5 (3,4 кВт), установленные  в  торговом помещении общей площадью  27 м2, обеспечивают обогрев данного помещения в течении всего времени работы с  30 – 40 % запасом  по тепловой мощности.

- Теплонакопитель  2ND5 (3,4 кВт), установленный  в  подсобном помещении площадью  28 м2, поддерживает  температуру  данного помещения до начала работы кафе и включения термического кухонного оборудования.

- Мощность теплонакопителя  для торговых помещений такого типа выбирается из расчета 1 кВт на 4-6 м2 площади (высота потолка  2,5 м).

- Выбор модели теплонакопителя  зависит  от  теплоизоляционных характеристик помещения (объекта), его режимов работы, вида входной группы, а также проходимости посетителей  через торговое предприятие.

Анализ экономической эффективности теплонакопителей

Так как потребление электроэнергии для накопления тепла  производится во время действия низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, в течении 8 часов  с 23-00 до
 07-00, а отопление помещений (отдача тепла) – круглосуточно, можно рассчитать  экономическую эффективность  применения ночных накопителей тепла по формуле:

P*8*TN - ((H*16*TD) + (H *8*TN)) = E, где:

P - потребляемая электрическая мощность накопителя тепла (кВт),

TN - тариф  ночной (руб.), TD- тариф дневной (руб.), 8 или 16 - время работы в сутки (час)

H – мощность, отдаваемая накопителем в дневное время, приравненная к «прямому» отоплению (без накопления  тепловой энергии) (кВт), E - экономический эффект (руб./сутки).

Расчет экономической эффективности с применением ночных накопителей тепла  электрической мощностью  11,8 кВт:

11,8*8*1,341815 - ((4,72*16*1,81) +4,72*8*1,341815)) = -60,7 рублей в сутки

(тариф 1,81 руб - среднее значение  м/у 2,02 и 1,69 за 16 часов «дневного» отопления отопительными приборами при 6 часах пика  и 10 часах полупика).

Экономический эффект (экономия) за отопительный сезон (213 суток)  составит:

213*60,7= 12927,14 рублей.

По тарифам на  2008г. (16043руб)

ЗАО Инженерный центр «Энергетика города», www.energogorod.ru